## Bókay J. 53 főösszesítő
A Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Bókay u. 53. szám alatti épületeinek
A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett energetikai korszerűsítése
Generál tervező: MG Építész Kft. 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a Dr. Márkus Gábor É 01-4000
Gépész tervező: GÉPÉSZ MÉRNÖKI KFT. 5300 KARCAG, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 53.
Költségvetés főösszesítő
|  | Főépület kazánház |  | Gázellátás |  | Főépület fűtés |  | Hematológia |  | Vesepavilon |  | Udvari vezetékek |  | Építészet |  | Elektromos
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség | Anyagköltség | Díjköltség | Anyagköltség | Díjköltség | Anyagköltség | Díjköltség | Anyagköltség | Díjköltség | Anyagköltség | Díjköltség | Anyagköltség | Díjköltség | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 5% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MINDÖSSZESEN
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 5% | 0
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0
[15 empty] | Budapest | 2017-11-24

## Főéplet kazanház összesítő
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika - Bókay u. 53. sz. alatti épületek
Költségvetési kiírás
Kazánház
Generál tervező: MG Építész Kft. 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a Dr. Márkus Gábor É 01-4000
Gépész tervező: GÉPÉSZ MÉRNÖKI KFT. 5300 KARCAG, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 53.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 5% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0
|  | Budapest | 2017-11-24

## Főéplet kazánház Munkanem ö.
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
80 | Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## Főéplet kazanház 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 205 | m | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667233
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főéplet kazanház 80.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 80-001-1.3.2.1.1-0124235 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 20 mm, belső átmérő: 35 mm, Kód: 60006240 | 30 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 80-001-1.3.2.1.1-0124248 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 20 mm, belső átmérő: 48 mm, Kód: 60006242 | 100 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 80-001-1.3.2.1.1-0124276 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 20 mm, belső átmérő: 76 mm, Kód: 60006246 | 30 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 80-001-1.3.2.1.1-0124314 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 20 mm, belső átmérő: 114 mm, Kód: 60006250 | 25 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 80-001-1.3.2.1.2-0124359 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 133-167 mm csőátmérő között, POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 20 mm, belső átmérő: 159 mm, Kód: 60006252 | 20 | m | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főéplet kazanház 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110113 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25, Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 30 | m | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040903326
2 | 81-004-1.4.1.1.2.1.1-0110119 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 32-40, Fekete acélcső, A 37X 6/4" simavégű | 100 | m | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040903556
3 | 81-004-1.4.1.1.2.1.3-0110125 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 65, Fekete acélcső, A 37X 2 1/2" simavégű | 30 | m | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040903750
4 | 81-004-1.4.1.1.2.1.5-0110131 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méretig, DN 100, Fekete acélcső, A 37X 4" simavégű | 25 | m | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040903934
5 | 81-004-1.4.1.1.2.2.2-0110137 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőívvel, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 150, Fekete acélcső A 37X 6" simavégű | 20 | m | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040904074
6 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 30 | m | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834682
7 | 81-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között | 30 | m | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834694
8 | 81-000-1.1.3 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 100 - 150 között | 20 | m | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834704
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főéplet kazanház 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-005-1.12.4-0322103 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, 120,01-240 kW teljesítmény között, KAZTG120-V3 TopGas® classic (120), kondenzációs falikazán (V3) 6 db KAZTG120-V3 TopGas® classic (80), kondenzációs falikazán (V3) 2 db SZABTTEZE1_V1 TTE ZE1 kiegészítő szabályozó 1 db SZABTTES_V01 TTE továbbfejlesztett nyelvi csomag 1 db SZABTTEWEZ_V1 TTE Set BasisModul WEZ 7 db TARSINUSKASZK_03 Sinus kaszkád egység 200/200 4 HK (4xTopGas 120) 2 db TARSINUSKASZK_06 Szerelőállvány 2 Hoval Topgas 100-120 2HK kazánhoz 4 db ARMKB23UG1 KB 23 UG1 kondenzátumbox, kondenzátum semlegesítő, gravitációs 1 db ARMIL30025 Mágneses iszapleválasztó 6/4" 8 db SZABTTEDOBOZ03_V1 TTE Fali doboz közepes, kezelőegység kivágással WG-360 BM 1 db SZABTTERSS_V1 TTE-RS (fekete) beltéri egység 1 db SZABTTEHKWW_V1 TTE Heizkreis-/WarmwasserModul TTE-HK/WW 1 db ERZTTTAF200_V1 Érzékelő-külső AF / 2P / K 1 db ERZTTTKVT20-5-6_V1 Érzékelő-merülő TF/2P/5/6T, L = 5,0 m 1 db HOVAL Kft ajánlata szerint | 1 | db | 97.14 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-007-10.1.2-0345213 | Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 120,01 kW teljesítmény felett, karimás csatlakozással, HOVAL Kft. ajánlata szerint | 2 | db | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-001-2.26.3-0722686 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 10 - PN 16 szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamcovent Smart 150 F mágneses légleválasztó 120 °C, 10 bar, karimás, Rendelési szám: 31007 | 1 | db | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820014129735
4 | 82-001-2.26.3-0722786 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 150 PN 10 - PN 16 szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamco Clean Smart 150 F mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, karimás, Rendelési szám: 31027 | 1 | db | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820014129752
5 | 82-005-20.1.1 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig | 2 | db | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 82-004-6.1.1.4-0722105 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 601-1000 liter között, Flamco Flexcon M 1000/3 bar cserélhető membrános tágulási tartály, 6 bar, Rendelési szám: 22007 | 1 | db | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820040954952
7 | 82-004-6.1.1.1-0722029 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között, Flamco Flexcon CE Top 80 / 2,5 membrános tágulási tartály "CE Top" 6 bar, 70 °C, Rendelési szám: 16083 | 1 | db | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820044136116
8 | 82-004-3.1.3-0722447 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 501-1200 l között, HOVAL S1000H HMV tároló, elektromos fűtőbetéttel, V=1000liter | 1 | db | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-031-7.1.1.1-0555015 | Ipari vízlágyító berendezés elhelyezése és vízoldali bekötése, ioncserélő gyantatöltettel, gyanta tartó és sólé tartállyal, menetes csatlakozással, egyoszlopos, szakaszos üzemű, DN 25 csatlakozó mérettel, AQA Therm HES vízkezelő állomás, sótalanvizes és lágyvizes utántöltéshez (810423) AQA Therm SRC XL kevertágyas sótalanító patron, sótalanvizes utántöltéshez, cserélhető (812510) SoluTech Protection - Védőadalék (0,5 liter, 7473) | 1 | db | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-004-21.3-0722134 | Fűtési és hűtési rendszerekben, vízutántöltő berendezés elhelyezése, Flamco NFE 1.1 vízutántöltő berendezés visszacsapószeleppel, vízmérővel, Rendelési szám: 23780 | 2 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820043553440
11 | 82-004-21.3-0722611 | Fűtési és hűtési rendszerekben, vízutántöltő berendezés elhelyezése, Flamco MVE 1 utántöltő egység tágulási automata utántöltésére, NFE elemekkel kombinálható, Rendelési szám: 23785 | 2 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820044136540
12 | 82-031-1.1.4.1.4-0341892 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, automatikus visszaöblítéssel, beépített nyomáscsökkentővel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 40, Honeywell vízszűrő állomás, szűrő+nyom.szab.+visszacs., műa.ház,100mikron, 6/4", külső menet+holl., 1,5..6bar, PN16, max40°C, (kvs=12,6), HS10S-11/2AA + Honeywell öblítő automatika motor F76S,FK76,F74,FK74,HS10,FN09 szűrőkhöz, 230Vac, 1,5m kábel, bajonett záras, max 70°C, Z11S-A | 1 | db | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820314146826
13 | 82-001-13.5-0343277 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40, JRGumat termosztatikus keverőszelep, HMV keverés, forrázásvédelem, 6/4", külső menet + hollander, 36-53°C, max 90°C, (kvs=8), | 1 | db | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 82-008-3.1.4.1.1-0125675 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-10 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25, menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, | 12 | db | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 82-008-3.1.4.1.4-0125710 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 50, Wilo-Yonos MAXO 50/0,5-16 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 50, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, | 6 | db | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-008-3.1.4.1.5-0125713 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 65, Wilo-Yonos MAXO 65/1-16 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 65, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 kombikarimával, 1~230V, | 2 | db | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-001-14.1-0113520 | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, Danfoss AMV 150 meghajtó motor 230V, 3-pont szabályozás, 24 s/mm, 250 N, Rsz: 082G3090 | 5 | db | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010941883
18 | 82-001-13.2-0113034 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20, Danfoss HRB 3 háromjáratú szelep, karimás, egy- és kétutú szabályzó szelepekhez, DN 20, PN 16, Kvs=6,3, | 1 | db | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-001-13.5-0113037 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40, Danfoss HRB 3 háromjáratú szelep, karimás, egy- és kétutú szabályzó szelepekhez, DN 40, PN 16, Kvs=25, | 2 | db | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-001-4.16-0113042 | Három- vagy négyoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, Danfoss HRF 3 háromjáratú szelep, karimás, egy- és kétutú szabályzó szelepekhez, DN 65, PN 16, Kvs=40, | 2 | db | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-001-7.4.2-0130605 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0034-00 | 22 | db | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010936030
22 | 82-001-7.4.1-0115544 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN25, G 1" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=13,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072008 | 7 | db | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935461
23 | 82-001-7.4.1-0090163 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), Véletlen elzárás ellen biztosított szelep, DN25 | 1 | db | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-001-7.4.3-0115764 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN25, 1" bm., kvs=13.40, szitasűrűség 600 υm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal,1120008 | 2 | db | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010936134
25 | 82-001-7.4.9-0113423 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény, Danfoss kazánvédő szelep, sarok kivitelű, 003L6012, AVDO 25, bb. 1" | 9 | db | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010936231
26 | 82-001-7.3.1-0114012 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-220 | 1 | db | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010934202
27 | 82-001-7.5.1-0114014 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 32, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-232 | 2 | db | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010936490
28 | 82-001-7.6.1-0115546 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN40, G 1 1/2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=19,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072012 | 9 | db | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010937403
29 | 82-001-7.6.2-0130607 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00 | 32 | db | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010937701
30 | 82-001-7.6.2-0131005 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MVV-ISG WKC1-GW gömbcsap szénacélból, belsőmenetes, vízre, PN 40 DN 40 | 5 | db | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010937742
31 | 82-001-7.6.3-0115766 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN40, 1 1/2" bm., kvs=32.50, szitasűrűség 600 υm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal, 1120012 | 2 | db | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010937805
32 | 82-001-7.7.1-0114016 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 50, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-250 | 1 | db | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010938030
33 | 82-001-7.7.1-0115547 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN50, G 2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=30,50, vörösöntvény szelepházzal, 1072016 | 6 | db | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010938105
34 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret 50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00 | 12 | db | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010938444
35 | 82-001-2.16.2-0131031 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, gömbcsap, MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 16 - PN 25 DN 65 | 6 | db | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010925276
36 | 82-001-2.16.1-0142467 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó), MVV-ISG átmeneti visszacsapószelep, öntöttvas, karimás, PN 16 DN 65 | 2 | db | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010925196
37 | 82-001-2.16.3-0119715 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 65 PN 10 - PN 16, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, KSB BOA-S karimás szennyfogók normál szűrővel, DN 65, PN 16, GG 25, Cikkszám: 48860320 | 1 | db | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010925315
38 | 82-001-2.19.1-0114038 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó), TA STAF karimás beszabályozó szelep mérőcsonkkal, DN 80, PN 16, szürkeöntvény, 120 ℃, Cikkszám:52-181-080 | 1 | db | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010925550
39 | 82-001-2.22.2-0131033 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 25 - PN 40 gömbcsap, MVV-ISG WKC1A gömbcsap szénacélból, karimás, vízre, PN 16 - PN 25 DN 100 | 16 | db | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820012764201
40 | 82-001-2.22.3-0341641 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 100 PN 25 - PN 40 szennyfogószűrő, Honeywell szennyfogó szűrő víz,olaj,levegő,gőz közegre, öntvény GG25, 0,5mm dupla szűrő, DN100, karimás, PN40/PN4, max 150°C, (zeta=1,8), FY69P-100A | 1 | db | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820012129876
41 | 82-005-17.1.1-0212006 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi, Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő -35 C-tól 50 C 63 mm benyúlással | 20 | db | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959823
42 | 82-005-16.1-0120051 | Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban, Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 18 | db | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959755
43 | 82-000-4.2.1.4 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 241-600 kW között | 3 | db | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923231
44 | 82-000-4.2.3.4 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak zárt tágulási vagy táptartály 601-1000 liter között | 2 | db | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923352
45 | 82-000-4.2.2.3 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak melegvíztárolók, 501-1000 liter között | 2 | db | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923296
46 | 82-000-1.1.1 | Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig | 50 | db | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000922926
47 | 82-000-0-0000001 | Füstgázelvezető rendszer bontása, elszállítása | 20 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | [k]
48 | 82-016-12.5 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 139.561-279.120 W teljesítmény között | 1 | db | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025551
49 | 82-000-0-0000002 | Fűtési hálózat ürítése | 2 | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [k]
50 | 82-000-0-0000003 | Fűtési hálózat töltése | 2 | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [k]
51 | 82-008-3.1.4.1.1-0125676 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Wilo-Yonos PICO 25/1-8-130 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, DN 25,menetes csatl., A-energiaoszt., PN10, 1~230V, IP44, +2...+110°C, | 2 | db | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főépület gáz Főösszesítő
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika - Bókay u. 53. sz. alatti épületek
Költségvetési kiírás
Gázellátás
Generál tervező: MG Építész Kft. 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a Dr. Márkus Gábor É 01-4000
Gépész tervező: GÉPÉSZ MÉRNÖKI KFT. 5300 KARCAG, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 53.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 5% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0
|  | Budapest | 2017-07-27

## Főépület gáz Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
62 | Kőburkolat készítése | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
83 | Szellőztető berendezések | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## Főépület gáz 21.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 21-003-5.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, IV. talajosztály | 6 | m3 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210030014722
2 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 5.5 | m3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210030015356
3 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 0.5 | m3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210040015462
4 | 21-008-1.1.3 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban | 6 | m3 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210080016154
5 | 21-011-11.1 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210110016745
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főépület gáz 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között | 75 | m | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667216
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főépület gáz 62.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 62-001-3.2 | Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, betonágyazattal | 6 | m2 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 620010677341
2 | 62-004-1.2-0210011 | Burkolat-helyreállítás alapra fektetve, kiskőből, kiskockakőből, bitumenes kötéssel, Bazalt kiskockakő 8/10 cm (gépi hasítás) | 6 | m2 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 620040690081
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főépület gáz 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 15 | m | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834682
2 | 81-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között | 20 | m | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834694
3 | 81-000-1.1.3 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 100 - 150 között | 20 | m | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834704
4 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110113 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25, Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 10 | m | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810030882245
5 | 81-003-1.2.1.1.1.2.2-0110187 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100 felett, DN 150, Fekete acélcső MSZ 120/2 A 37 6" simavégű | 25 | m | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810030882693
6 | 81-003-1.2.1.1.1.1.1-0110057 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig, Fekete acélcső, A 37 1/2" simavégű | 35 | m | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810030882112
7 | 81-003-1.2.1.1.1.1.8-0110028 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 80, Fekete acélcső, A 37X 3" simavégű | 10 | m | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810030882492
8 | 81-003-1.2.1.1.1.1.9-0110031 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 100, Fekete acélcső, A 37X 4" simavégű | 5 | m | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810030882555
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főépület gáz 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-000-0-0000001 | Gázátadás, MEO | 1 | db | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [k]
2 | 82-000-0-0000002 | Kéményseprő szakvélemény | 1 | db | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [k]
3 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 15 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000922943
4 | 82-001-7.4.2-0131013 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MVV-ISG WKC1-GW gömbcsap szénacélból, belsőmenetes, gázra, PN 40 DN 25 | 8 | db | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010936083
5 | 82-011-1.1.2.3.4-0240215 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, belső menettel csatlakozó készülék bekötése közcsavarral, DN 25, GEBO 1" összekötőcsavar kúp/henger, A03-0005-0783 | 8 | db | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820110990695
6 | 82-001-6.2.8-0110607 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, MOFÉM kifolyószelep, sugárvezetővel 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0005-00 | 1 | db | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820012004020
7 | 82-000-2 | Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése | 1 | db | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923025
8 | 82-000-1.1.1 | Szerelvények leszerelése, karimás szerelvények, DN 100 méretig | 3 | db | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000922926
9 | 82-001-2.18.3-0346304 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 10-ig, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó, gázszűrő, DN80, Pmax=6bar, | 1 | db | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-001-2.19.2-0131142 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 80 PN 16 - PN 40, gömbcsap, MSG WELDHAHN gömbcsap szénacélból, karimás, PN 16, DN 80, MSG.3.242. | 3 | db | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010925775
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főépület gáz 83.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 83-001-6.8.2 | DN 350 Kompozitor FuranFlex - Turbó kémény elhelyezése, Függőleges szakasz: FuranFlex-Turbó DN 350, L = 25,2 m, 2 db 45° elhúzással. Szigetelt füstcsatorna szakasz: EKA global D Ø350/450mm, L= 3,5 m Tisztító idom, egyenes 1 db Kaszkád szakasz: EKA global E Ø350mm: Frisslevegő szakasz: Ø300mm: LZ Thermotrade Kft. ajánlata szerint | 1 | db | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főépület Fűtés Főösszesítő
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika - Bókay u. 53. sz. alatti épületek
Költségvetési kiírás
Fűtés
Generál tervező: MG Építész Kft. 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a Dr. Márkus Gábor É 01-4000
Gépész tervező: GÉPÉSZ MÉRNÖKI KFT. 5300 KARCAG, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 53.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 5% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0
|  | Budapest | 2017-07-27

## Főépület Fűtés Munkanem össz
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
84 | Légkondicionáló berendezések | 0 | 0
90 | Takarítási munkák | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## Főépület Fűtés 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 3500 | m | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667233
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főépület Fűtés 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0337391 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253 | 1700 | m | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0337392 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, Cikkszám: 29254 | 660 | m | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337393 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255 | 545 | m | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0337394 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256 | 110 | m | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-004-1.5.1.1.1.1.6-0337395 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 40, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d42x1,5, Cikkszám: 29257 | 35 | m | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-004-1.5.1.1.1.1.7-0337396 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 50, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d54x1,5, Cikkszám: 29258 | 220 | m | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810041701454
7 | 81-004-1.5.1.1.1.2.1-0337387 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 - DN 100, DN 65 - DN 70, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d76,1x1,5, Cikkszám: 29209 | 170 | m | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810041701466
8 | 81-000-1.1.3 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 100 - 150 között | 100 | m | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834704
9 | 81-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között | 300 | m | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834694
10 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 3100 | m | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834682
11 | 81-004-1.5.1.1.1.2.2-0337388 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 - DN 100, DN 80, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d88,9x1,5, Cikkszám: 29210 | 50 | m | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810041701471
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főépület Fűtés 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-012-3.2.1.4-0423461 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 685 W | 25 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997864
2 | 82-012-3.2.1.4-0423464 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 720 mm, fűtőteljesítmény: 1233 W | 6 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997893
3 | 82-012-3.2.1.4-0423467 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W | 17 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997920
4 | 82-012-3.2.1.4-0423468 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőteljesítmény: 1919 W | 17 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997932
5 | 82-001-16.2.3-0113289 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, OVENTROP radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2", | 281 | db | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-001-16.2.5-0113202 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, OVENTROP egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, | 281 | db | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-001-17.1.1-0113255 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, OVENTROP termosztatikus fej beépített érzékelővel, | 281 | db | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-000-0-0000002 | Fűtési hálózat ürítése | 1 | db | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-000-0-0000003 | Fűtési hálózat töltése | 1 | db | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok | 300 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923415
11 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 600 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000922943
12 | 82-012-3.3.1.4-0423565 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1962 W | 4 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001734
13 | 82-012-3.3.1.4-0423568 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőteljesítmény: 2747 W | 57 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001763
14 | 82-012-3.3.1.4-0423567 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 2453 W | 45 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001751
15 | 82-012-3.3.1.4-0423566 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x 920 mm, fűtőteljesítmény: 2257 W | 24 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001746
16 | 82-012-3.2.1.4-0423463 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W | 10 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997881
17 | 82-012-3.2.1.4-0423465 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1370 W | 10 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997903
18 | 82-012-3.3.1.4-0423569 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2944 W | 12 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001775
19 | 82-012-3.3.1.4-0425786 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x600 mm, fűtőteljesítmény: W 1856 W | 4 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-012-3.3.1.4-0425787 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x720 mm, fűtőteljesítmény: 2156 W | 5 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-016-12.5 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 139.561-1.000.000 W teljesítmény között | 1 | db | 148 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-016-13.5 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 139.561-1.000.000 W teljesítmény között | 1 | db | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-012-3.2.1.4-0423469 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2056 W | 5 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997944
24 | 82-012-4.2.1.4-0423760 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 520 mm, fűtőteljesítmény: 891 W | 5 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257325
25 | 82-012-4.2.1.4-0423770 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: 2741 W | 1 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257422
26 | 82-012-4.2.1.4-0423764 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 920 mm, fűtőteljesítmény: 1576 W | 16 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257366
27 | 82-012-4.3.1.4-0434221 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 3 konv.lemezzel, burk., 33K 600x520 | 6 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-012-4.3.2.4-0434231 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm felett, 600 mm, VOGEL & NOOT acéllemez lapradiátor 3 fűtőlappal, 3 konv.lemezzel, 33K 600x1800 mm | 5 | db | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-001-7.2.1-0114011 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 15, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-214 | 16 | db | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010932754
30 | 82-001-7.3.1-0114012 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-220 | 22 | db | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010934202
31 | 82-001-7.4.1-0114013 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 25, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-225 | 19 | db | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010935393
32 | 82-001-7.1.1-0114010 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 6-12 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 10, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-209 | 1 | db | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010931931
33 | 82-000-1.1.1 | Berendezési tárgyak pakolása, orvostechnikai berendezések állagvédelme a kivitelezés időtartama alatt. / 2 fő az egész kivitelezés ideje alatt folyamatosan / | 1600 | óra | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-012-3.3.1.6-0426088 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT 33K 3 konvektorlemezes, burkolattal, 900x 720 | 2 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főépület Fűtés 84.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 84-000-1.1 | Gépek, berendezések bontása 500 kg/db alatti súly esetén | 42 | kg | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 840001140881
2 | 84-003-1.2.1.1.1.1-0235319 | Klímakonvektorok, parapet, burkolatos, lábon álló, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig, GALLETTI ESTRO F 6 A Fan-coil burkolatos parapet, 45°-os kifúvás hűtő/fűtő teljesítmény: 2,93 kW / 6,46 kW | 39 | db | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 840031156405
3 | 84-003-1.2.1.1.1.1-0235321 | Klímakonvektorok, parapet, burkolatos, lábon álló, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig, GALLETTI ESTRO F 8 A Fan-coil burkolatos parapet, 45°-os kifúvás hűtő/fűtő teljesítmény: 4,33 kW / 8,50 kW | 3 | db | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 840031156422
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Főépület Fűtés 90.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 90-005-3-0510021 | Takarítás | 1 | db | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Hematológia Főösszesítő
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika - Bókay u. 53. sz. alatti épületek
Költségvetési kiírás
Hematológia
Generál tervező: MG Építész Kft. 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a Dr. Márkus Gábor É 01-4000
Gépész tervező: GÉPÉSZ MÉRNÖKI KFT. 5300 KARCAG, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 53.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 5% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0
|  | Budapest | 2017-07-27

## Hematológia Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
90 | Takarítási munkák | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## Hematológia 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 695 | m | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667233
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Hematológia 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 750 | m | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834682
2 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0337391 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253 | 395 | m | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0337392 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, Cikkszám: 29254 | 160 | m | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337393 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255 | 30 | m | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0337394 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256 | 55 | m | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-004-1.5.1.1.1.1.6-0337395 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 40, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d42x1,5, Cikkszám: 29257 | 15 | m | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-004-1.5.1.1.1.1.7-0337396 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 50, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d54x1,5, Cikkszám: 29258 | 40 | m | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810041701454
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Hematológia 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-012-3.2.1.4-0423461 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 685 W | 5 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997864
2 | 82-012-3.2.1.4-0423464 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 720 mm, fűtőteljesítmény: 1233 W | 1 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997893
3 | 82-012-3.2.1.4-0423467 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W | 5 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997920
4 | 82-012-3.2.1.4-0423468 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőteljesítmény: 1919 W | 2 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997932
5 | 82-001-16.2.3-0113289 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, Danfoss RLV egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2", 003L0364 | 43 | db | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943280
6 | 82-001-16.2.5-0113202 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0014, RA-N 1/2" | 43 | db | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943704
7 | 82-001-17.1.1-0113255 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve, Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2980, RA 2980, 5-26℃ | 43 | db | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010945481
8 | 82-016-13.4 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 69.781 -139.560 W teljesítmény között | 1 | db | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820161025592
9 | 82-000-0-0000002 | Fűtési hálózat ürítése | 1 | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-000-0-0000003 | Fűtési hálózat töltése | 1 | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok | 44 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923415
12 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 88 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000922943
13 | 82-012-3.3.1.4-0423570 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1320 mm, fűtőteljesítmény: 3238 W | 1 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001780
14 | 82-012-3.3.1.4-0423565 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1962 W | 2 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001734
15 | 82-012-3.3.1.4-0423568 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőteljesítmény: 2747 W | 13 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001763
16 | 82-012-3.3.1.4-0423567 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 2453 W | 4 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001751
17 | 82-012-3.3.1.4-0423566 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x 920 mm, fűtőteljesítmény: 2257 W | 2 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001746
18 | 82-012-3.3.1.4-0423571 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x400 mm, fűtőteljesítmény: 436 W | 2 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-012-3.3.1.4-0423572 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x520 mm, fűtőteljesítmény: 567 W | 2 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 82-012-3.2.1.6-0423487 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x1000 mm, fűtőteljesítmény: 2296 W | 1 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998961
21 | 82-012-3.2.1.6-0423481 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 900x 400 mm, fűtőteljesítmény: 918 W | 1 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120998903
22 | 82-012-3.3.1.4-0423569 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2944 W | 1 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001775
23 | 82-001-7.7.1-0114016 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 50, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-250 | 1 | db | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010938030
24 | 82-012-3.2.1.4-0423466 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 920 mm, fűtőteljesítmény: 1576 W | 1 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997915
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Hematológia 90.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 90-005-3-0510021 | Takarítás | 1 | db | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Vesepavilon Főösszesítő
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika - Bókay u. 53. sz. alatti épületek
Költségvetési kiírás
Vesepavilon
Generál tervező: MG Építész Kft. 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a Dr. Márkus Gábor É 01-4000
Gépész tervező: GÉPÉSZ MÉRNÖKI KFT. 5300 KARCAG, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 53.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 5% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0
|  | Budapest | 2017-07-27

## Vesepavilon Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
80 | Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
90 | Takarítási munkák | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## Vesepavilon 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 760 | m | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667233
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Vesepavilon 80.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 80-001-1.4.1.1.1-0125009 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig, Armacell AF/Armaflex csőhéj AF1, falvastagság: 8,5 mm, | 150 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Álmennyezet alatti csővezetékek szigetelése.]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Vesepavilon 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 800 | m | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834682
2 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0337391 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2, Cikkszám: 29253 | 450 | m | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0337392 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5, Cikkszám: 29254 | 135 | m | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337393 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5, Cikkszám: 29255 | 65 | m | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0337394 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5, Cikkszám: 29256 | 10 | m | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 81-004-1.5.1.1.1.1.6-0337395 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 40, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d42x1,5, Cikkszám: 29257 | 60 | m | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 81-004-1.5.1.1.1.1.7-0337396 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 50, GEBERIT Mapress szénacél kívül horganyzott cső, d54x1,5, Cikkszám: 29258 | 40 | m | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810041701454
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Vesepavilon 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-012-3.2.1.4-0423461 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 685 W | 2 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997864
2 | 82-012-3.2.1.4-0423464 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 720 mm, fűtőteljesítmény: 1233 W | 1 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997893
3 | 82-012-3.2.1.4-0423467 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W | 3 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997920
4 | 82-012-3.2.1.4-0423468 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőteljesítmény: 1919 W | 5 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997932
5 | 82-001-16.2.3-0113289 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep, Danfoss RLV egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2", 003L0364 | 51 | db | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943280
6 | 82-001-16.2.5-0113202 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Danfoss egyenes kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0014, RA-N 1/2" | 51 | db | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010943704
7 | 82-001-17.1.1-0113255 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve, Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2980, RA 2980, 5-26℃ | 51 | db | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010945481
8 | 82-000-0-0000002 | Fűtési hálózat ürítése | 1 | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-000-0-0000003 | Fűtési hálózat töltése | 1 | db | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-000-4.2.6 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok | 50 | db | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923415
11 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 100 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000922943
12 | 82-012-3.3.1.4-0423565 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1962 W | 4 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001734
13 | 82-012-3.3.1.4-0423568 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1120 mm, fűtőteljesítmény: 2747 W | 4 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001763
14 | 82-012-3.3.1.4-0423567 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 2453 W | 4 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001751
15 | 82-012-3.3.1.4-0423566 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x 920 mm, fűtőteljesítmény: 2257 W | 9 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001746
16 | 82-012-3.2.1.4-0423463 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W | 1 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997881
17 | 82-012-3.2.1.4-0423465 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1370 W | 6 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997903
18 | 82-012-3.2.1.4-0423470 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x1320 mm, fűtőteljesítmény: 2261 W | 1 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997956
19 | 82-012-3.3.1.4-0423569 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2944 W | 2 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820121001775
20 | 82-012-3.3.1.6-0426084 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 900x400 mm, 2944 W | 1 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 82-012-3.3.1.6-0426086 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 900x600 mm, fűtőteljesítmény: 2561 W | 1 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 82-012-3.3.1.6-0426087 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 900 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 900x720 mm, fűtőteljesítmény: 2988 W | 1 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 82-012-3.3.1.4-0425786 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x600 mm, fűtőteljesítmény: W 1856 W | 1 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 82-012-3.3.1.4-0425787 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x720 mm, fűtőteljesítmény: 2156 W | 2 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 82-001-7.7.1-0114016 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 50, ürítéssel, Cikkszám: 52-151-250 | 1 | db | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010938030
26 | 82-012-3.3.1.4-0423565 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 33K típus, 3-soros, 3 konvektorlemez borítással, 600x 520 mm, fűtőteljesítmény: 1962 W | 1 | db | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-012-3.2.1.4-0423361 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT kompakt lapradiátor 21K-S típus, 2-soros, 1 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 543 W | 1 | db | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820120997743
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Vesepavilon 90.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 90-005-3-0510021 | Takarítás, fertőtlenítés. | 1 | db | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Udvar+vese HK Főösszesítő
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika - Bókay u. 53. sz. alatti épületek
Költségvetési kiírás
Udvar+Vese HK
Generál tervező: MG Építész Kft. 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a Dr. Márkus Gábor É 01-4000
Gépész tervező: GÉPÉSZ MÉRNÖKI KFT. 5300 KARCAG, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 53.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 5% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0
|  | Budapest | 2017-07-27

## Udvar+vese HK Munkanem össz
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
12 | Felvonulási létesítmények | 0 | 0
21 | Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
62 | Kőburkolat készítése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
90 | Takarítási munkák | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## Udvar+vese HK 12.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj/hó | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 120112051476
2 | 12-012-1.1.1-0025002 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig, Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 120122051485
3 | 12-012-1.2.1-0025005 | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m² alapterületig, Iroda konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 120122051512
4 | 12-006-1-0451007 | Ideiglenes forgalom terelés kiépítése KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése. Korlát lehatárolás készítése. | 1 | db | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 12-006-1-0451009 | Ideiglenes parkolók költsége. / 20 nap. 100 eFt/nap költséggel / | 20 | nap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Udvar+vese HK 21.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 6 | m3 | 0.2 | 1999 | 1902 | 11994 | 11412 | [ÖN] | 210040015462
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból, Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nyékládháza | 6 | m3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210040015462
2 | 21-008-1.1.1 | Döngölés kézi erővel száraz, földnedves I-II. fejtési talajosztályban | 3 | m3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210080016130
3 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210080016234
4 | 21-003-5.1.1.3 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, IV. talajosztály | 25 | m3 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210030014722
5 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig | 19 | m3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210030015356
6 | 21-011-1.1.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. | 6 | m3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210110016384
7 | 21-011-11.1 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 210110016745
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Udvar+vese HK 31.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 31-000-1.2.1 | Közmű alagút tetejének bontása .Beton bontása. | 10 | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Udvar+vese HK 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-013-1.8-0331008 | Előszigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cső szerelése földárokban, csőcsatlakozó kötőelem kötésekkel, a köpenycső összekötése és kötőelem nélkül, VS-RH200A2/63 FLEXALEN 600 2x63/DN50 (200) cső PN8, 95℃ | 90 | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 54-013-1.7-0331007 | Előszigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cső szerelése földárokban, csőcsatlakozó kötőelem kötésekkel, a köpenycső összekötése és kötőelem nélkül, VS-RH160A2/40 FLEXALEN 600 2x40/DN32 cső PN8, 95℃ | 70 | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 54-013-1.5-0331015 | Előszigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cső szerelése földárokban, csőcsatlakozó kötőelem kötésekkel, a köpenycső összekötése és kötőelem nélkül, VS-RH125A2/32 FLEXALEN 2x32/DN25 cső PN8, 955 °C | 45 | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 54-013-6-0331185 | FLEXALEN 600 előszigetelt cső idomainak szerelése. CS1 - CS6 csomóponti kialakítások elkészítése. Faláttörések kialakítása / főépület, vesepavilon, hematológia / | 1 | db | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 54-013-1.4-0331064 | Előszigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cső szerelése földárokban, csőcsatlakozó kötőelem kötésekkel, a köpenycső összekötése és kötőelem nélkül, FV+R200A50A25 FLEXALEN 1000+50+25 saniter ( 200 ) cső PN8, 95℃ | 107 | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 54-013-1.5-0331005 | Előszigetelt, polietilén PE-Xa vagy PE cső szerelése földárokban, csőcsatlakozó kötőelem kötésekkel, a köpenycső összekötése és kötőelem nélkül, VS-RS160A63 FLEXALEN 600 63/DN50 cső PN8, 95℃, | 105 | m | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Udvar+vese HK 62.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 62-001-2.2 | Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, betonágyazattal | 40 | m2 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 620010677324
2 | 62-003-1.1.1-0210101 | Nagykő, betonkocka burkolat készítése, alapra fektetve, cementhabarcs kiöntéssel, Nagykockakő 18/20 cm, Steinberg gránit, világos szürke | 40 | m2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 620030678136
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Udvar+vese HK 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-002-5.1.1.3-0324304 | Impulzusadó térfogatáram-mérő (hőmennyiségmérő) elhelyezése, hőérzékelők beépítésével, hitelesítéssel, menetes kötéssel, egysugaras, DN 25, Pollucom M MH 3.5, ultrahangos hőmennyiségmérő, fűtés-, hűtés-, vagy fűtés/hűtés mérésére, Qn=3,5m3/h, 1 1/4" menetes, | 4 | db | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-005-16.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas, Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 10 | db | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959806
3 | 82-005-17.1.1-0212210 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi, Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 100 mm benyúlással | 10 | db | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820050959876
4 | 82-005-22.1.1-0114382 | HOVAL MH80 DN 80 hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 280 kW teljesítményig, DN80, acélból, hőszigeteléssel, | 1 | db | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-001-7.6.2-0130607 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00 | 24 | db | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010937701
6 | 82-001-7.5.1-0118801 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA szabályozó szelep kétjáratú DN32 Kvs16 PN16 bronz, 60-233-232 | 1 | db | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010936713
7 | 82-013-12-0344288 | Hoval alközponti szabályozás, ajánlat szerint. | 4 | db | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-008-3.1.4.1.1-0125675 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25, Wilo-Yonos Maxo 25/05-7 nedvestengelyű nagy hatásfokú keringető szivattyú, A-energiaoszt. | 2 | db | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-001-14.1-0113520 | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, Danfoss AMV 150 meghajtó motor 230V, 3-pont szabályozás, 24 s/mm, 250 N, Rsz: 082G3090 | 4 | db | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010941883
10 | 82-001-13.3-1113513 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25, Danfoss VMV 25 háromjáratú szeleptest, elektromos motorral összeszerelhető, 065F6025, PN 16, k.m. 1" | 4 | db | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 82-001-7.7.1-0114006 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó), TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 50, Cikkszám: 52-151-050 | 1 | db | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010938025
12 | 82-008-3.1.4.1.4-0125710 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 50, Wilo Yonos Maxo 25-0,5-12 nedvestengelyű keringető szivattyú, | 6 | db | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 82-001-7.6.3-0115766 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, OVENTROP szennyfogó szűrő, PN25, DN40, 1 1/2" bm., kvs=32.50, szitasűrűség 600 υm, (-10...+150)°C, vörösöntvény szerelvényházzal, 1120012 | 4 | db | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010937805
14 | 82-005-20.1.3 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 100,01-200 kg között | 1 | db | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820050960390
15 | 82-001-7.8.2-0115571 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 80, DN 100 gömbcsap, OVENTROP Optibal golyoscsap, müa. bevonatos acélkarrral, PN16, DN100, G 4" bm. (-10 ... +70)°C, teljes átömlésű nikkelezett sr. szelepház, 1076032 | 4 | db | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010938730
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## Udvar+vese HK 90.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 90-001-2.1 | Udvarok seprése, szilárd burkolatú | 5 | 100 m2 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 900011176410
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész Főösszesítő
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika - Bókay u. 53. sz. alatti épületek
Költségvetési kiírás
Építész
Generál tervező: MG Építész Kft. 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a Dr. Márkus Gábor É 01-4000
Gépész tervező: GÉPÉSZ MÉRNÖKI KFT. 5300 KARCAG, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 53.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 5% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0
|  | Budapest | 2017-10-24

## BJ 53 Építész Munkanem össz
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
31 | Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
33 | Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
34 | Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése | 0 | 0
35 | Ácsmunka | 0 | 0
36 | Vakolás és rabicolás | 0 | 0
39 | Szárazépítés | 0 | 0
41 | Tetőfedés | 0 | 0
42 | Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0
43 | Bádogozás | 0 | 0
44 | Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
47 | Felületképzés | 0 | 0
48 | Szigetelés | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## BJ 53 Építész 31.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 10 | m2 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Kazánház, kazánok alatti beton lemez.] | 310000034810
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 33.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 33-062-1.1-1110002 | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, tégla válaszfalban, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 233 | db | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Fűtési csövek fal, és födém áttörései.] | 330620094505
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 34.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 34-001-9.1 | Egyéb épület acélszerkezetek, Kéményseprő járda beépítése | 7 | t | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 35.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 35-000-2.1 | Tető rétegeinek kibontása és meglévő ablak kibontása és visszaépítése az új szerkezetekkel együtt. | 8 | m2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 36.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 36-090-1.1.3-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 73 | m2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Főépület meglévő kazánház vakolat javítása, bontási munkák után.]
2 | 36-090-1.3.1.3-0550030 | Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 25 % felett, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 63 | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Meglévő kazánház mennyezeti vakolat javítása bontási munkák után.] | 360900130110
3 | 36-090-1.1.3-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 583 | m2 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Meglévő kazánház vakolat javítása, bontási munkák után. Fűtőtestek mögötti falfelület vakolat javítása.]
4 | 36-090-1.3.1.3-0550030 | Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 25 % felett, Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 63 | m2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Meglévő kazánház mennyezeti vakolat javítása bontási munkák után.] | 360900130110
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 39
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 39-005-2.2.3 | Gipszkaron borítás Csőátvezetés belső tűz elleni védelelme, 25 mm vastagságban, gipszkarton EI60 tűzgátló burkolólapoklapok, glettelőgipsz vastagság min. 100 mm | 1.6 | m2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 41.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 41-000-4 | Hornyolt cserépfedés bontása a cserép gondos lebontásával, újbóli felhasználásával. | 2 | m2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 41-003-1.1.1 | Hornyolt cserépfedés készítése normál kivitelben, bontott cserép felhasználásával. | 2 | m2 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 42.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 55 | m2 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Kazánház] | 420000222053
2 | 42-002-1.3.2 | Padlóburkolat készítése, mozaiklapból, ágyazó, meszes cementhabarcsba fektetve, 20x20 cm-es | 65 | m2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Kazánház] | 420020223001
3 | 42-001-1.4.2 | Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, mozaiklapból, 20x20 cm-es | 56 | m2 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Kazánház] | 420010222745
4 | 42-090-3.2.2.1 | Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása 0,10-2,00 m²-ig terjedő felületen pótlással, | 350 | m2 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Fűtőtestek mögötti falfelület burkolása]
5 | 42-011-2.1.1.3.2-0417968 | Lejtésképző réteg 3-25 mm vastagságban SOPRO RAM 3 habarcsból | 65 | m2 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 42-000-5.1.1 | Kőlap burkolatok bontása, padlóburkolat, 5 cm vastagságig | 56 | m2 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [Kazánház]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 43.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 43-000-11 | Tetőkibúvó ajtó vagy tetőablak bontása | 1 | db | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 430000330836
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 44.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 44-017-1.1.1-0171651 | Tetőkibúvó beépítése Velux Gx1 és burkolókeret EDW2000 78x140 méretben terv szerinti helyen | 1 | db | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 47.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 47-000-1.2.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen | 1.36 | 100 m2 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Kazánház.] | 470000450365
2 | 47-000-1.21.2.1.1.1-0150145 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen, Deko simítótapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513 | 136 | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Kazánház] | 470000450462
3 | 47-011-16.1.1.1-0159864 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, egy rétegben új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, tagolatlan sima felületen, Capasan Sensitív Allergén, irritáló szagoktól mentes diszperziós festék, fehér | 160 | m2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Fűtőtestek mögötti falfelület szükség szerinti javítása.] | 470112629134
4 | 47-000-1.2.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen | 1.6 | 100 m2 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Fűtőtestek mögötti falfelület szükség szerinti javítása. ] | 470000450365
5 | 47-000-1.21.2.1.1.1-0150145 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen, Deko simítótapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513 | 160 | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Fűtőtestek mögötti falfelület szükség szerinti javítása.] | 470000450462
6 | 47-011-16.1.1.1-0159864 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, egy rétegben új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, tagolatlan sima felületen, Capasan Sensitív Allergén, irritáló szagoktól mentes diszperziós festék, fehér | 136 | m2 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Kazánház falfelülete] | 470112629134
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 48.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 48-005-1.90.1 | Szakipari munkák. Szigetelés Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmény ( kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, műanyag lemezzel. műanyag lemez tetőfólia pótlása | 2 | m2 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-012-6.3 | Talajnedvesség elleni padlószigetelés bevonatszigeteléssel két rétegben, műgyanta alapú kent vízszigeteléssel, glettvassal vagy simítóval felhordva | 65 | m2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Építész 82
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 1 | db | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923095
2 | 82-009-5.1 | Mosdó vagy mosómedence berendezés visszaszerelése | 1 | db | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-009-22.10 | Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések, padlóösszefolyó elhelyezése és bekötése, meglévő padlóösszefolyó helyén | 2 | db | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0

## BJ 53 Elektromos Főösszesítő
Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika - Bókay u. 53. sz. alatti épületek
Költségvetési kiírás
Elektromos
Generál tervező: MG Építész Kft. 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a Dr. Márkus Gábor É 01-4000
Gépész tervező: GÉPÉSZ MÉRNÖKI KFT. 5300 KARCAG, MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 53.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.2 Akadályoztatási költség | 0% | 0 | 0
1.3 Építés közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 Árkockázati fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.2 Árkockázati fedezet | 0% | 0 | 0
2.3 Anyagigazgatási költség vetítési alap |  | 0 | 0
2.4 Anyagigazgatási költség | 0% | 0 | 0
2.5 Fedezet vetítési alap |  | 0 | 0
2.6 Fedezet | 0% | 0 | 0
3.1 Tartalékkeret vetítési alap |  | 0
3.2 Tartalékkeret | 5% | 0
3.5 Költségtérítések (19-es munkanem)
4.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
4.2 ÁFA | 27% | 0
5 A munka ára (HUF) |  | 0
|  | Budapest | 2017-10-24

## BJ 53 Elektromos Munkanem össz
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
71 | Elektromos energiaellátás, villanyszerelés | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## BJ 53 Elektromos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Egys. anyag | Egys. gépköltség | Egys. díj | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 71-000-1.6 | Meglévő villamos felszrelések kábelek - feszültség mentesítés utáni bontása, a hulladékok szakszerű kezelésével; | 1 | klt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-009-1.1.1-0122609 | NK jelű GÉPÉSZETI ELOSZTÓ BERENDEZÉS Elosztó-berendezés a V1 számú dokumentáció szerint, Tipus: Schnieder Electric; PRIZMA G+ - IP34 mérete: 800x600x240mm | 1 | klt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-009-1.1.1-0122610 | Szinti elosztóba 1 db C 3x25A -3p kismegszakító beépítése | 1 | klt | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-009-1.1.1-0122611 | NA jelű ALELOSZTÓ BERENDEZÉS Elosztó-berendezés a V2 számú dokumentáció szerint, Tipus: Schnieder Electric; PRIZMA G+ - IP34 mérete: 600x600x240mm | 1 | db | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-009-1.1.1-0410031 | Szinti elosztóba 1 db C 3x16A -3p kismegszakító beépítése. | 1 | db | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-013-7.1-0310386 | EPH gerinchálózat szinti elosztóktól a betáp kábelek mellett vezetve az "A" pont szerinti elosztókhoz, védővezető elhelyezése, bekötése M-1kV Cu 16 mm2 z/s préselhető bilincsekkel | 24 | m | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-013-7.1-0310387 | Berendezések érintésvédelmi bekötéshez vezető M-1kV Cu 6 mm2 z/s préselhető bilincsekkel | 160 | db | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-013-7.1-0310388 | EPH csatlakozó pont kialakítása a kazánházi elosztók mellett. Tip: OBO EPH sín | 2 | db | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-013-7.1-0310389 | EPH kötések csőhálózaton | 24 | db | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-013-7.1-0310390 | Érintésvédelmi mérési jegyzőkönyv készíttetése, az új építésű hálózatokon. | 1 | klt | 62.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-002-52.1-0335904 | Erősáramú kábelek Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. Tipus: NYY-J 0,6/1 kV 5x4 mm2 - betáp kábel NK és a szinti elosztótó | 24 | m | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-002-52.1-0335904 | Erősáramú kábelek Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. Tipus: NYY-J 0,6/1 kV 5x1,5 mm2 - betáp kábel NA és a szinti elosztó , - HMV utánfűtés | 140 | m | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-002-52.1-0335904 | Erősáramú kábelek Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. Tipus: NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm2 | 560 | m | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-002-52.1-0335904 | Erősáramú kábelek Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. Tipus: NYY-J 0,6/1 kV 4x1 mm2 | 420 | m | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-002-52.1-0335904 | Erősáramú kábelek Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. Tipus: NYY-J 0,6/1 kV 3x1 mm2 | 760 | m | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-002-52.1-0335904 | Erősáramú kábelek Műanyag ér köpenyszigetelésű 0,6/1kV-os, rézerű kábelek, előre elkészített kábeltartó szerkezetre erősítve, két végén kábelfej kiképzéssel, szigetelési ellenállás méréssel, bekötve, kipróbálva, mérési jegyzőkönyvvel átadva. Tipus: NYY-J 0,6/1 kV jelzőkábel 2x1 mm2 árnyékolt kábel | 310 | m | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-001-1.2.1.1 | Védőcsövek Vastagfalú műanyag védőcsövek, oldalfalon vagy mennyezeten falon kívüli szereléshez, egyedi tartóként alkalmazva, szakaszosan szerelve. átm. 16 mm | 610 | m | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-001-1.2.1.1 | Védőcsövek Vastagfalú műanyag védőcsövek, oldalfalon vagy mennyezeten falon kívüli szereléshez, egyedi tartóként alkalmazva, szakaszosan szerelve. átm. 25 mm | 260 | m | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-004-2 | Kábelnyomvonalak kiépítése, OBO szerelvényekkel Horganyzott, perforált fém kábeltálca, RKS 200x60 mm idomokkal, összekötő szerelvényekkel, függesztve, rögzítve | 60 | m | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-010-5.1-0151295 | Fénycsöves lámpatestek- 1x56W IP54 PC opálbúrás , 1m-es csőingára függesztve | 14 | db | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-010-5.1-0151295 | akkumulátorozott kijáratmutató trev szerinti pictogrammal - IP44 60 perces áthidalási idővel | 2 | db | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-010-5.1-0151295 | 2sarkú ki/be kapcsoló -IP 44 Tip: Sedna, krém színű | 2 | db | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-010-5.1-0151295 | váltó kapcsoló -IP 44 Tip: Sedna, krém színű | 2 | db | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-010-5.1-0151295 | dugaszoló aljzat, IP44 Tip: Sedna, krém színű | 8 | db | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-010-5.1-0151295 | IP44 védettségű rotációs, ki-be kapcsoló; - - 250V-16A -2s oldalfalra felszerelve, beüzemelve. | 20 | db | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-010-5.1-0151295 | 400V-16A -3s oldalfalra felszerelve, beüzemelve. | 1 | db | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-010-5.1-0151295 | IP44 védettségű rotációs, átkapcsoló; -tip: KKM0-20-6003 szivattyúk mellé felszerelve, beüzemelve. | 11 | db | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-010-5.1-0299300 | Előirányzat az ideiglenes áramellátás biztosítására az építkezés ideje alatt, áramvédő kapcsolóval, dugaljakkal, közüzemi díjak nélkül. | 1 | klt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-010-5.1-0299300 | Födém és faláttörések helyreállítása, tűzzárás azonos legyen az eredeti szerkezettel. | 22 | klt | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-010-5.1-0299300 | Első felülvizsgálat az MSZ-EN 60364-711 szerint, minősítő írat készítésével. | 1 | klt | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen (HUF) | [6 empty] | 0 | 0