## Fedlap
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS
Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb
Energetikai korszerüsítés KEHOP támogatás keretében
Bp. XII. Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6
KÓRHÁZ VILLÁMVÉDELMI, HŰTÉSI ÉS ÁRNYÉKOLÓ RENDSZERE
1. csomag
ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
Ajánlattevő a tervekben szereplő típusokkal egyenértékű, azonos vagy magasabb műszaki színvonalú berendezéseket megajánlhat!
Az anyagkiírás csak a tervekkel együtt értelmezhető. Az ajánlatot tevő Vállalkozó a tervek alapján egy teljes, működőképes berendezést köteles megajánlani, az összes járulékos munkákkal és anyagokkal. Ajánlattevőnek messzemenően figyelembe kell venni a dokumentáció teljes tartalmát. A tervek, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés kiírás együtt kezelendők, önállóan egyik sem alkalmas ajánlattételre. Elektromos Ajánlattevőnek figyelembe kell venni a szakági terveket is, mivel azok műszaki tartalma is összefüggésben van az elektromos tervekkel! Árajánlat adásához a mennyiségek, darabszámok a tervek alapján ellenőrizendők!
Budapest, 2016. május 10.

## Záradék
Semmelweis Egyetem Kútvölgyi
Klinikai Tömb
Energetikai korszerüsítés |  | Budapest 2016. május 10.
KEHOP támogatás keretében
Bp. XII. Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6
KÓRHÁZ VILLÁMVÉDELMI, HŰTÉSI ÉS ÁRNYÉKOLÓ RENDSZERE
1. csomag
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
VILLÁMVÉDELEM
1 | K71-013-5.1 | Tűzihorganyzott felfogó rúd Ø20mm, 2,5fm, tetősíkra tartószerkezettel 120°-os kitámasztással elhelyezve, szigetelés védő lapokkal a beton lábak alatt | 13 | db |  |  | 0 | 0
2 | K71-013-2.1.1 | 50mm aludur acélsodrony levezető épület homlokzatára feszítetten rögzítve, falonkívül vezetve | 440 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-013-5.7 | Feszített levezetőkhöz tűzihorganyzott feszítő szerkezet | 24 | db |  |  | 0 | 0
4 | 71-000-0 | Feszített acélsodrony 3 helyen való rögzítéséhez tűzihorganyzott tartószerkezet, építész terv szerinti kialakításban, kiírásban | 36 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-013-1.2.2 | Ø8mm tűzihorganyzott köracél összekötő vezető, lapostetőn betongúlára szerelve, 80cm-es kiemeléssel bilincsekkel | 80 | m |  |  | 0 | 0
6 | K71-000-0 | Építész által kialakított, attika fedés feletti Ø40 tűzihorganyzott acél cső felfogóként való alkalmazása, dilatációknál folytonosítva | 325 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-013-1.2.2 | Ø8mm tűzihorganyzott köracél vezető kőburkolat alatt rejtetten szerelve, bilincsekkel falhoz rögzítve, | 150 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-013-1.2.2 | Ø8mm tűzihorganyzott köracél vezető 18,85m magasan 3 emelet födémnél épület körül hőszigetelésben süllyesztetten szerelve, bilincsekkel falhoz rögzítve, | 330 | m |  |  | 0 | 0
9 | K71-000-0 | Fém szerkezetek bilincses összekötése felfogóval, levezetővel 2db bilinccsel, 1fm Ø8 sodrott aludur vezetékkel | 80 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-013-5.8 | Vizsgáló összekötő kialakítás falon kívül, levezető és földelő összekötésére, tűzihorganyzott kivitelben, 1,5m magasan szerelve, /OBO BETTERMANN/ | 12 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-013-5.6 | 40x40x5mm tűzihorganyzott szögacél 1,3m hosszban, falra rögzítve, villámvédelmi levezető mechanikai védelemként | 12 | db |  |  | 0 | 0
12 | K71-013-0 | Ø=25mm, 4m hosszú horganyzott köracél földelőrúd földben elhelyezve, levzetőhöz kötve /OBO BETTERMANN/ földmunkával, elhelyezéssel | 12 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-013-9 | Villámvédelem földelési ellenállás mérése, jegyzőkönyv készítéssel (12 mérési pont), és villámvédelmi rendszer átadás előtti felülvizsgálata 9/2008 (II.22) OTSZ előírásai szerint | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
14 | K71-000-0 | Villámvédelem kialakításához szükséges kötődarabok, idomok (T, kereszt, sarok) bilincsek, kengyelek, apróanyagokhelyszini felmérés alapján | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
15 | K63-000-0 | Aszfalt burkolat bontása 5cm vastagságban, sitt elszállítással,burkolat helyreállítással | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
16 | K31-000-14.2 | Beton burkolat bontása 20cm vastagságban, sitt elszállítással, burkolat helyreállítással | 2.4 | m3 |  |  | 0 | 0
17 | K21-003-1.1.2.3 | Gödör készítés 80x80x100cm méretben földelő rudak leveréséhez, földmunkával, föld visszatöltéssel, tömörítéssel | 12 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-013-10.1 | Betongúla 80cm-es kiemeléssel, 60x60x10mm 100kV átütőlökőszilárdságú szigetelő lap alátéttel szerelve | 55 | db |  |  | 0 | 0
19 | K71-000-0 | Csatlakozás meglévő, megmaradó gépház tetején lévő villámvédelmi rendszerhez, helyszínen pontosítandó | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
20 | K71-000-0 | Gépház tetejéről levezetett kommunikációs kábeleket az üzemeltető céggel egyeztetett módon a hőszigetelés alá kell helyezni, takaró profillal le kell zárni. A kivitelezés módját a munkák megkezdése előtt a kábeleket üzemeltető céggel egyeztetni kell. | 45 | m |  |  | 0 | 0
21 | 71-002-1.2 | MKH Cu tip. Szigetelt rézvezeték Z/S védőcsőben vagy kábelcsatornában vezetve, EPH rendszer bekötéséhez 4mm2 | 100 | m |  |  | 0 | 0
HŰTÉS
1 | K71-001-1.2.2.1 | Védőcső, MÜI. Jelű, vastagfalú védőcső, falon kívül, aljzatba, födémbe, gipszkarton falba szerelve, horonyba fektetve, tartószerkezettel 16 mm | 600 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-11.1.2 | Mü-dn elágazó doboz, 100x100mm | 60 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-002-55.1 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésü kábel védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába helyezve, bilincs tartószerkezetre szerelve 3x1,5mm2 | 1250 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-002-55.1 | 5x6mm2 | 170 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-002-55.1 | 5x10mm2 | 80 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-002-55.1 | 5x16mm2 | 160 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-007-31 | Ipari kapcsoló tokozott kivitelben, III.s./40A | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-007-31 | Ipari kapcsoló tokozott kivitelben, III.s./63A | 4 | db |  |  | 0 | 0
9 | K71-013-9 | Kábel szigetelési ellenállás mérése és jegyzőkönyv készítése (0-10 mérési pont) | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
10 | K71-013-9 | Érintésvédelem hatásosságának mérése, jegyzőkönyv készítéssel (500 mérési pont) | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
11 | K71-000-0 | Meglévő klíma kültéri egységek betáplálásának azonosítása elosztóban, kikötése elosztóból, készülékből, dobozos lezárással | 60 | db |  |  | 0 | 0
12 | K74-051-0 | Épületgépészeti berendezések bekötése (VRV kültéri, beltéri egység, stb.) | 52 | db |  |  | 0 | 0
13 | K33-064-1.1.4 | Fal átfúrás készítése meglévő falszerkezeten, VRV klíma erősáramú betápláló kábel részére földszinten, 6. emeleten 100mm átmérő, nedvesség elleni tömítő szerelvénnyel, gyűrűvel | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | K31-052-1.2 | Födém átfúrás készítése meglévő födém szerkezeten, VRV klíma erősáramú betápláló kábelek részére tetőszinten, 100mm átmérő, nedvesség elleni tömítő gyűrűvel, pipás kábel kivezetővel (hóhatár felett) | 3 | db |  |  | 0 | 0
15 | K71-000-0 | Első szabványossági felülvizsgálat, jegyzőkönyv készítéssel MSZ HD 60364-6 szerint. | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
16 | K71-000-0 | Elektromos hálózat kialakításához szükséges apróanyagok (bilincsek, csavarok, rögzitő eszközök, stb.) helyszíni felmérés alapján | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
17 | K71-000-0 | Tetőtér gépházi alu átalakítása az alábbi elemekkel, műszaki tartalommal: -meglévő kapcsoló kiszerelése -1 db 3P 125A kapcsoló beszerelése - 3db 125A/C késes biztosító betét beszerelése -vezetékezés 125A-re -tömszelence beépítés 5x70mm kábelre | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
-beüzemelés
18 | K71-009-0 | "T" jelű tetőn elhelyezett elosztóberendezés Schneider tipusú lemezszekrény, Schneider készülékekkel VK-55 terv szerinti műszaki tartalommal, apróanyagokkal, felszereléssel, bekötéssel | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
19 | K74-000-0 | "Hőre zsugorodó kábelvég kiképzés KONTRAKTEN, 5x10 - 5x50mm2 | 10 | db |  |  | 0 | 0
20 | K71-001-1.2.2.1 | Védőcső, MÜI. Jelű, vastagfalú védőcső, falon kívül, aljzatba, födémbe, gipszkarton falba szerelve, horonyba fektetve, tartószerkezettel 16 mm | 20 | m |  |  | 0 | 0
21 | 71-001-11.1.2 | Mü-dn elágazó doboz, 100x100mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-002-55.1 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésü kábel védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába helyezve, bilincs tartószerkezetre szerelve 3x2,5mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0
23 | 71-007-31 | Ipari kapcsoló tokozott kivitelben, II.s./25A | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | K71-000-0 | Meglévő klíma kültéri egységek betáplálásának azonosítása elosztóban, kábel meghosszabbítással, készülék angolaknába helyezéssel | 2 | db |  |  | 0 | 0
25 | K74-051-0 | Épületgépészeti berendezések bekötése (kültéri, beltéri egység, stb.) | 2 | db |  |  | 0 | 0
26 | K33-064-1.1.4 | Fal átfúrás készítése meglévő falszerkezeten, VRV klíma erősáramú betápláló kábel részére földszinten,63mm átmérő, nedvesség elleni tömítő szerelvénnyel, gyűrűvel | 1 | db |  |  | 0 | 0
ÁRNYÉKOLÁS
1 | 71-001-1.2.2.1 | Védőcső, MÜI. Jelű, vastagfalú védőcső, falon kívül, aljzatba, födémbe, gipszkarton falba szerelve, horonyba fektetve, tartószerkezettel 13,5mm | 560 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-001-1.2.2.1 | Védőcső, MÜI. Jelű, vastagfalú védőcső, falon kívül, aljzatba, födémbe, gipszkarton falba szerelve, horonyba fektetve, tartószerkezettel 16 mm | 1150 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-001-41.1.1 | OBO BETTERMANN gyártm. MKS 615 FS tip. 1 mm Perforált fém kábelcsatorna rendszer, elágazó és csatlakozó idomokkal, egyedi tartószerkezettel, horganyzott kivitelben 150x60mmm | 105 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-001-24.2.1 | Schneider Electric Ultra kábelcsatorna oldalfalra, mennyezetre szerelve, fehér színben, elágazó idomokkal, fedlappal, MK 40x25mm | 550 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-001-24.2.1 | Schneider Electric Ultra kábelcsatorna oldalfalra, mennyezetre szerelve, fehér színben, elágazó idomokkal, fedlappal, MK 40x40mm | 520 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-24.2.1 | Schneider Electric Ultra kábelcsatorna oldalfalra, mennyezetre szerelve, fehér színben, elágazó idomokkal, fedlappal, MK 60x40mm | 1280 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-001-11.1.2 | Mü-dn elágazó doboz, 100x100mm | 320 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-11.1.2 | 150x150 mm | 45 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-002-1.2 | MKH Cu tip. Szigetelt rézvezeték Z/S védőcsőben vagy kábelcsatornában vezetve, EPH rendszer bekötéséhez 4mm2 | 250 | m |  |  | 0 | 0
10 | K71-002-0 | YSLY sodrott, hajlékony rézvezető, PVC-érszigeteléssel, az erek rétegsodratúak, az érsodrat körül műanyag fóliával, olajálló PVC külső köpeny. 4x1mm2 | 2650 | m |  |  | 0 | 0
11 | 71-002-55.1 | NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjü, müanyag szigetelésü kábel védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába helyezve, bilincs tartószerkezetre szerelve 3x1,5mm2 | 2850 | m |  |  | 0 | 0
12 | 71-002-55.1 | 5x2,5mm2 | 420 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-002-16 | J-Y(ST)Y árnyékolt kábel, tömör Cu-vezetővel PVC-érszigeteléssel, árnyékoló rendszer elemeinek gyengeáramú összekötéséhez 2x2x0,8 mm2 | 1150 | m |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-16 | 2x2x1,5 mm2 | 1480 | m |  |  | 0 | 0
15 | K71-013-9 | Érintésvédelem hatásosságának mérése, jegyzőkönyv készítéssel (350 mérési pont) | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
16 | K71-000-0 | Árnyékoló rendszer elemeinek bekötése, 3-5 vezetékkel zsaluzia motor bekötés | 135 | db |  |  | 0 | 0
17 | K71-012-0 | Árnyékoló rendszer elemei: MV1 jelű motor vezérlő, 1 motor vezérléséhez, bekötéssel | 4 | db |  |  | 0 | 0
18 | K71-012-0 | Árnyékoló rendszer elemei: MV2 jelű motor vezérlő, 2 motor vezérléséhez, bekötéssel | 9 | db |  |  | 0 | 0
19 | K71-012-0 | Árnyékoló rendszer elemei: MV4 jelű motor vezérlő, 4 motor vezérléséhez, bekötéssel | 29 | db |  |  | 0 | 0
20 | K71-012-0 | Árnyékoló rendszer elemei: Központi árnyékoló-vezérlő központ, maximum 4 zóna irányításához, bekötéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | K71-012-0 | Árnyékoló rendszer elemei: Kültéri érzékelő állomás (3 irányú napérzékelővel, külső hőmérséklet és ső érzékelővel, 24V-os transzformátorral, bekötéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 | K71-012-0 | Árnyékoló rendszer elemei: Zsalúzia mozgató nyomógomb (rugós, reteszelt), bekötéssel | 126 | db |  |  | 0 | 0
23 | K33-064-1.1.4 | Fal átfúrás készítése meglévő falszerkezeten, erős és gyengeáramú kábelek részére, 20-50mm átmérő | 210 | db |  |  | 0 | 0
24 | K31-052-1.2 | Födén átfúrás készítése meglévő beton födémszerkezeten, erős és gyengeáramú kábelek részére, 20-50mm átmérő | 21 | db |  |  | 0 | 0
25 | K71-000-0 | Első szabványossági felülvizsgálat, jegyzőkönyv készítéssel MSZ HD 60364-6 szerint. | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
26 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés téglafalban, helyreállítással 16-24cm2 | 260 | m |  |  | 0 | 0
27 | K71-000-0 | Elektromos hálózat kialakításához szükséges apróanyagok (bilincsek, csavarok, rögzitő eszközök, stb.) helyszíni felmérés alapján | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
28 | K71-000-0 | Fix bekötés kialakítása műemlék árnyékoló berendezés motor, vezérlés csatlakoztatásához, Mű-DN100x100-as dobozzal, sorkapcsokkal | 13 | készlet |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0